## DTU部分MODBUS地址定义
保持寄存器(4x)
类型 | 地址 | 长度 | 含义 | 备注 | 访问类型
系统参数 | 0 | 2字节 | 硬件版本 |  | 只读
| 1 | 2字节 | 软件版本
| 2 | 2字节 | 心跳包周期 | 单位：秒 | 读写
| 3 | 2字节 | 从设备总个数 | 范围0~16
| 4 | 2字节 | 从设备下在线从设备总个数 | 范围0~16
| 5 | 4字节 | DTU下从设备在线标志 | BIT(0):设备1
BIT(1):设备2
BIT(2):设备3
BIT(3):设备4
| 6 |  |  | ……
BIT(30):设备30
BIT(31):设备31
BIT(32):设备32
| 7 | 2字节 | 滤网总天数 | 从设备通用信息
| 8 | 2字节
| 9 | 2字节
| 10 | 2字节 | 年 | 2017
| 11 | 2字节 | 月 | 1
| 12 | 2字节 | 日 | 1
| 13 | 2字节 | 星期 | 7
| 14 | 2字节 | 时 | 0
| 15 | 2字节 | 分 | 0
| 16 | 2字节 | 秒 | 0
| 17 | 2字节
| 18 | 2字节
| 19 | 2字节
| 20 | 2字节
| 21 | 2字节
| 22 | 2字节
| 23 | 2字节
| 24 | 2字节
备用

## 从设备部分MODBUS地址定义
保持寄存器(4x)
类型 | 地址 | 长度 | 含义 | 备注 | 访问类型
系统参数 | 0 | 2字节 | 硬件版本 |  | 只读
| 1 | 2字节 | 软件版本
| 2 | 2字节 |  |  | 读写
| 3 | 2字节
| 4 | 2字节
| 5 | 2字节
| 6 | 2字节
| 7 | 2字节
| 8 | 2字节
| 9 | 2字节
| 10 | 2字节 | 年 | 2017
| 11 | 2字节 | 月 | 1
| 12 | 2字节 | 日 | 1
| 13 | 2字节 | 星期 | 7
| 14 | 2字节 | 时 | 0
| 15 | 2字节 | 分 | 0
| 16 | 2字节 | 秒 | 0
| 17 | 2字节
| 18 | 2字节
| 19 | 2字节
| 20 | 2字节
| 21 | 2字节
| 22 | 2字节
| 23 | 2字节
| 24 | 2字节
备用
设备信息 | 100 | 2字节 | PM2.5数值 | 0~500 | 只读
| 101 | 2字节 | 滤网剩余天数 | 最大999天 | 读写
| 102 | 2字节 | 当前风速 | 4：自动；3：高速；2：中速；1：低速；0：关闭
| 103 | 2字节 | 备用继电器开关状态 | 1：打开；0：关闭
| 104 | 2字节 | PM2.5高阈值 | 0~500
| 105 | 2字节 | PM2.5低阈值 | 0~500
| 106 | 2字节 | 定时开机，小时 | 0~23
| 107 | 2字节 | 定时开机，分钟 | 0~59
| 108 | 2字节 | 定时关机，小时 | 0~23
| 109 | 2字节 | 定时关机，分钟 | 0~59
| 110 | 2字节 | 工作模式 | 1:云端模式；0：本地模式
| 111 | 2字节
| 112 | 2字节